## Code 100%
Wisconsin DSPS Conversion WSFU/GPM
Table 382.40-3, 100% Value
Water Supply Fixture Units | Flush ValveType Fixtures |  | Non-Flush Valve Type Fixtures |  |  |  | FV GPM | FT GPM
0.5 |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 0 | 0
1 |  |  | 1 | 1 | INPUTS |  | 0 | 0
2 |  |  | 2 | 2 | WSFU | 450 | 0 | 0
3 |  |  | 3 | 3 | % of flow | 100 | 0 | 0
4 | 10 | 10 | 4 | 4 | OUTPUTS |  | 0 | 0
5 | 15 | 15 | 4.5 | 4.5 | FV GPM | 134 | 0 | 0
6 | 18 | 18 | 5 | 5 | FT GPM | 115 | 0 | 0
7 | 21 | 21 | 6 | 6 |  |  | 0 | 0
8 | 24 | 24 | 6.5 | 6.5 |  |  | 0 | 0
9 | 26 | 26 | 7 | 7 |  |  | 0 | 0
10 | 27 | 27 | 8 | 8 |  |  | 0 | 0
20 | 35 | 35 | 14 | 14 |  |  | 0 | 0
30 | 40 | 40 | 20 | 20 |  |  | 0 | 0
40 | 46 | 46 | 24 | 24 |  |  | 0 | 0
50 | 51 | 51 | 28 | 28 |  |  | 0 | 0
60 | 54 | 54 | 32 | 32 |  |  | 0 | 0
70 | 58 | 58 | 35 | 35 |  |  | 0 | 0
80 | 62 | 62 | 38 | 38 |  |  | 0 | 0
90 | 65 | 65 | 41 | 41 |  |  | 0 | 0
100 | 68 | 68 | 42 | 42 |  |  | 0 | 0
120 | 73 | 73 | 48 | 48 |  |  | 0 | 0
140 | 78 | 78 | 53 | 53 |  |  | 0 | 0
160 | 83 | 83 | 57 | 57 |  |  | 0 | 0
180 | 87 | 87 | 61 | 61 |  |  | 0 | 0
200 | 92 | 92 | 65 | 65 |  |  | 0 | 0
250 | 101 | 101 | 75 | 75 |  |  | 0 | 0
300 | 110 | 110 | 85 | 85 |  |  | 0 | 0
400 | 126 | 126 | 105 | 105 |  |  | 134 | 115
500 | 142 | 142 | 125 | 125 |  |  | 0 | 0
600 | 157 | 157 | 143 | 143 |  |  | 0 | 0
700 | 170 | 170 | 161 | 161 |  |  | 0 | 0
800 | 183 | 183 | 178 | 178 |  |  | 0 | 0
900 | 197 | 197 | 195 | 195 |  |  | 0 | 0
1000 | 208 | 208 | 208 | 208 |  |  | 0 | 0
1250 | 240 | 240 | 240 | 240 |  |  | 0 | 0
1500 | 267 | 267 | 267 | 267 |  |  | 0 | 0
1750 | 294 | 294 | 294 | 294 |  |  | 0 | 0
2000 | 321 | 321 | 321 | 321 |  |  | 0 | 0
2250 | 348 | 348 | 348 | 348 |  |  | 0 | 0
2500 | 375 | 375 | 375 | 375 |  |  | 0 | 0
2750 | 402 | 402 | 402 | 402 |  |  | 0 | 0
3000 | 432 | 432 | 432 | 432 |  |  | 0 | 0
4000 | 525 | 525 | 525 | 525 |  |  | 0 | 0
5000 | 593 | 593 | 593 | 593 |  |  | 0 | 0
[7 empty] | 134 | 115

## Code 95%
Wisconsin DSPS Conversion WSFU/GPM
Table 382.40-3, 95% Value
Water Supply Fixture Units | Flush ValveType Fixtures |  | Non-Flush Valve Type Fixtures
0.5 |  |  | 0.5 | 0.5
1 |  |  | 1 | 1
2 |  |  | 2 | 2
3 |  |  | 3 | 3
4 | 9.5 | 10 | 4 | 4
5 | 14.5 | 15 | 4.5 | 4.5
6 | 17 | 18 | 5 | 5
7 | 20 | 21 | 5.5 | 6
8 | 23 | 24 | 6 | 6.5
9 | 24.5 | 26 | 6.5 | 7
10 | 25.5 | 27 | 7.5 | 8
20 | 33.5 | 35 | 13.5 | 14
30 | 38 | 40 | 19 | 20
40 | 43.5 | 46 | 23 | 24
50 | 48.5 | 51 | 26.5 | 28
60 | 51.5 | 54 | 30.5 | 32
70 | 55 | 58 | 33.5 | 35
80 | 59 | 62 | 36 | 38
90 | 62 | 65 | 39 | 41
100 | 64.5 | 68 | 40 | 42
120 | 69.5 | 73 | 45.5 | 48
140 | 74 | 78 | 50.5 | 53
160 | 79 | 83 | 54 | 57
180 | 82.5 | 87 | 58 | 61
200 | 87.5 | 92 | 62 | 65
250 | 96 | 101 | 71.5 | 75
300 | 104.5 | 110 | 81 | 85
400 | 119.5 | 126 | 100 | 105
500 | 135 | 142 | 119 | 125
600 | 149 | 157 | 136 | 143
700 | 161.5 | 170 | 153 | 161
800 | 174 | 183 | 169 | 178
900 | 187 | 197 | 185.5 | 195
1000 | 197.5 | 208 | 197.5 | 208
1250 | 228 | 240 | 228 | 240
1500 | 253.5 | 267 | 253.5 | 267
1750 | 279.5 | 294 | 279.5 | 294
2000 | 305 | 321 | 305 | 321
2250 | 330.5 | 348 | 330.5 | 348
2500 | 356.5 | 375 | 356.5 | 375
2750 | 382 | 402 | 382 | 402
3000 | 410.5 | 432 | 410.5 | 432
4000 | 499 | 525 | 499 | 525
5000 | 563.5 | 593 | 563.5 | 593

## Code 90%
Wisconsin DSPS Conversion WSFU/GPM
Table 382.40-3, 90% Value
Water Supply Fixture Units | Flush ValveType Fixtures |  | Non-Flush Valve Type Fixtures
0.5 |  |  | 0.5 | 0.5
1 |  |  | 1 | 1
2 |  |  | 2 | 2
3 |  |  | 2.5 | 3
4 | 9 | 10 | 3.5 | 4
5 | 13.5 | 15 | 4 | 4.5
6 | 16 | 18 | 4.5 | 5
7 | 19 | 21 | 5.5 | 6
8 | 21.5 | 24 | 6 | 6.5
9 | 23.5 | 26 | 6.5 | 7
10 | 24.5 | 27 | 7 | 8
20 | 31.5 | 35 | 12.5 | 14
30 | 36 | 40 | 18 | 20
40 | 41.5 | 46 | 21.5 | 24
50 | 46 | 51 | 25 | 28
60 | 48.5 | 54 | 29 | 32
70 | 52 | 58 | 31.5 | 35
80 | 56 | 62 | 34 | 38
90 | 58.5 | 65 | 37 | 41
100 | 61 | 68 | 38 | 42
120 | 65.5 | 73 | 43 | 48
140 | 70 | 78 | 47.5 | 53
160 | 74.5 | 83 | 51.5 | 57
180 | 78.5 | 87 | 55 | 61
200 | 83 | 92 | 58.5 | 65
250 | 91 | 101 | 67.5 | 75
300 | 99 | 110 | 76.5 | 85
400 | 113.5 | 126 | 94.5 | 105
500 | 128 | 142 | 112.5 | 125
600 | 141.5 | 157 | 128.5 | 143
700 | 153 | 170 | 145 | 161
800 | 164.5 | 183 | 160 | 178
900 | 177.5 | 197 | 175.5 | 195
1000 | 187 | 208 | 187 | 208
1250 | 216 | 240 | 216 | 240
1500 | 240.5 | 267 | 240.5 | 267
1750 | 264.5 | 294 | 264.5 | 294
2000 | 289 | 321 | 289 | 321
2250 | 313 | 348 | 313 | 348
2500 | 337.5 | 375 | 337.5 | 375
2750 | 362 | 402 | 362 | 402
3000 | 389 | 432 | 389 | 432
4000 | 472.5 | 525 | 472.5 | 525
5000 | 533.5 | 593 | 533.5 | 593

## Code 85%
Wisconsin DSPS Conversion WSFU/GPM
Table 382.40-3, 85% Value
Water Supply Fixture Units | Flush ValveType Fixtures |  | Non-Flush Valve Type Fixtures
0.5 |  |  | 0.5 | 0.5
1 |  |  | 1 | 1
2 |  |  | 1.5 | 2
3 |  |  | 2.5 | 3
4 | 8.5 | 10 | 3.5 | 4
5 | 13 | 15 | 4 | 4.5
6 | 15.5 | 18 | 4.5 | 5
7 | 18 | 21 | 5 | 6
8 | 20.5 | 24 | 5.5 | 6.5
9 | 22 | 26 | 6 | 7
10 | 23 | 27 | 7 | 8
20 | 30 | 35 | 12 | 14
30 | 34 | 40 | 17 | 20
40 | 39 | 46 | 20.5 | 24
50 | 43.5 | 51 | 24 | 28
60 | 46 | 54 | 27 | 32
70 | 49.5 | 58 | 30 | 35
80 | 52.5 | 62 | 32.5 | 38
90 | 55.5 | 65 | 35 | 41
100 | 58 | 68 | 35.5 | 42
120 | 62 | 73 | 41 | 48
140 | 66.5 | 78 | 45 | 53
160 | 70.5 | 83 | 48.5 | 57
180 | 74 | 87 | 52 | 61
200 | 78 | 92 | 55.5 | 65
250 | 86 | 101 | 64 | 75
300 | 93.5 | 110 | 72.5 | 85
400 | 107 | 126 | 89.5 | 105
500 | 120.5 | 142 | 106.5 | 125
600 | 133.5 | 157 | 121.5 | 143
700 | 144.5 | 170 | 137 | 161
800 | 155.5 | 183 | 151.5 | 178
900 | 167.5 | 197 | 166 | 195
1000 | 177 | 208 | 177 | 208
1250 | 204 | 240 | 204 | 240
1500 | 227 | 267 | 227 | 267
1750 | 250 | 294 | 250 | 294
2000 | 273 | 321 | 273 | 321
2250 | 296 | 348 | 296 | 348
2500 | 319 | 375 | 319 | 375
2750 | 341.5 | 402 | 341.5 | 402
3000 | 367 | 432 | 367 | 432
4000 | 446.5 | 525 | 446.5 | 525
5000 | 504 | 593 | 504 | 593

## Code 80%
Wisconsin DSPS Conversion WSFU/GPM
Table 382.40-3, 80% Value
Water Supply Fixture Units | Flush ValveType Fixtures |  | Non-Flush Valve Type Fixtures
0.5 |  |  | 0.5 | 0.5
1 |  |  | 1 | 1
2 |  |  | 1.5 | 2
3 |  |  | 2.5 | 3
4 | 8 | 10 | 3 | 4
5 | 12 | 15 | 3.5 | 4.5
6 | 14.5 | 18 | 4 | 5
7 | 17 | 21 | 5 | 6
8 | 19 | 24 | 5 | 6.5
9 | 21 | 26 | 5.5 | 7
10 | 21.5 | 27 | 6.5 | 8
20 | 28 | 35 | 11 | 14
30 | 32 | 40 | 16 | 20
40 | 37 | 46 | 19 | 24
50 | 41 | 51 | 22.5 | 28
60 | 43 | 54 | 25.5 | 32
70 | 46.5 | 58 | 28 | 35
80 | 49.5 | 62 | 30.5 | 38
90 | 52 | 65 | 33 | 41
100 | 54.5 | 68 | 33.5 | 42
120 | 58.5 | 73 | 38.5 | 48
140 | 62.5 | 78 | 42.5 | 53
160 | 66.5 | 83 | 45.5 | 57
180 | 69.5 | 87 | 49 | 61
200 | 73.5 | 92 | 52 | 65
250 | 81 | 101 | 60 | 75
300 | 88 | 110 | 68 | 85
400 | 101 | 126 | 84 | 105
500 | 113.5 | 142 | 100 | 125
600 | 125.5 | 157 | 114.5 | 143
700 | 136 | 170 | 129 | 161
800 | 146.5 | 183 | 142.5 | 178
900 | 157.5 | 197 | 156 | 195
1000 | 166.5 | 208 | 166.5 | 208
1250 | 192 | 240 | 192 | 240
1500 | 213.5 | 267 | 213.5 | 267
1750 | 235 | 294 | 235 | 294
2000 | 257 | 321 | 257 | 321
2250 | 278.5 | 348 | 278.5 | 348
2500 | 300 | 375 | 300 | 375
2750 | 321.5 | 402 | 321.5 | 402
3000 | 345.5 | 432 | 345.5 | 432
4000 | 420 | 525 | 420 | 525
5000 | 474.5 | 593 | 474.5 | 593

## Code 75%
Wisconsin DSPS Conversion WSFU/GPM
Table 382.40-3, 75% Value
Water Supply Fixture Units | Flush ValveType Fixtures |  | Non-Flush Valve Type Fixtures
0.5 |  |  | 0.5 | 0.5
1 |  |  | 1 | 1
2 |  |  | 1.5 | 2
3 |  |  | 2.5 | 3
4 | 7.5 | 10 | 3 | 4
5 | 11.5 | 15 | 3.5 | 4.5
6 | 13.5 | 18 | 4 | 5
7 | 16 | 21 | 4.5 | 6
8 | 18 | 24 | 5 | 6.5
9 | 19.5 | 26 | 5.5 | 7
10 | 20.5 | 27 | 6 | 8
20 | 26.5 | 35 | 10.5 | 14
30 | 30 | 40 | 15 | 20
40 | 34.5 | 46 | 18 | 24
50 | 38.5 | 51 | 21 | 28
60 | 40.5 | 54 | 24 | 32
70 | 43.5 | 58 | 26.5 | 35
80 | 46.5 | 62 | 28.5 | 38
90 | 49 | 65 | 31 | 41
100 | 51 | 68 | 31.5 | 42
120 | 55 | 73 | 36 | 48
140 | 58.5 | 78 | 40 | 53
160 | 62.5 | 83 | 43 | 57
180 | 65.5 | 87 | 46 | 61
200 | 69 | 92 | 49 | 65
250 | 76 | 101 | 56.5 | 75
300 | 82.5 | 110 | 64 | 85
400 | 94.5 | 126 | 79 | 105
500 | 106.5 | 142 | 94 | 125
600 | 118 | 157 | 107.5 | 143
700 | 127.5 | 170 | 121 | 161
800 | 137.5 | 183 | 133.5 | 178
900 | 148 | 197 | 146.5 | 195
1000 | 156 | 208 | 156 | 208
1250 | 180 | 240 | 180 | 240
1500 | 200.5 | 267 | 200.5 | 267
1750 | 220.5 | 294 | 220.5 | 294
2000 | 241 | 321 | 241 | 321
2250 | 261 | 348 | 261 | 348
2500 | 281.5 | 375 | 281.5 | 375
2750 | 301.5 | 402 | 301.5 | 402
3000 | 324 | 432 | 324 | 432
4000 | 394 | 525 | 394 | 525
5000 | 445 | 593 | 445 | 593

## Code 70%
Wisconsin DSPS Conversion WSFU/GPM
Table 382.40-3, 70% Value
Water Supply Fixture Units | Flush ValveType Fixtures |  | Non-Flush Valve Type Fixtures
0.5 |  |  | 0.5 | 0.5
1 |  |  | 0.5 | 1
2 |  |  | 1.5 | 2
3 |  |  | 2 | 3
4 | 7 | 10 | 3 | 4
5 | 10.5 | 15 | 3 | 4.5
6 | 12.5 | 18 | 3.5 | 5
7 | 14.5 | 21 | 4 | 6
8 | 17 | 24 | 4.5 | 6.5
9 | 18 | 26 | 5 | 7
10 | 19 | 27 | 5.5 | 8
20 | 24.5 | 35 | 10 | 14
30 | 28 | 40 | 14 | 20
40 | 32 | 46 | 17 | 24
50 | 35.5 | 51 | 19.5 | 28
60 | 38 | 54 | 22.5 | 32
70 | 40.5 | 58 | 24.5 | 35
80 | 43.5 | 62 | 26.5 | 38
90 | 45.5 | 65 | 28.5 | 41
100 | 47.5 | 68 | 29.5 | 42
120 | 51 | 73 | 33.5 | 48
140 | 54.5 | 78 | 37 | 53
160 | 58 | 83 | 40 | 57
180 | 61 | 87 | 42.5 | 61
200 | 64.5 | 92 | 45.5 | 65
250 | 70.5 | 101 | 52.5 | 75
300 | 77 | 110 | 59.5 | 85
400 | 88 | 126 | 73.5 | 105
500 | 99.5 | 142 | 87.5 | 125
600 | 110 | 157 | 100 | 143
700 | 119 | 170 | 112.5 | 161
800 | 128 | 183 | 124.5 | 178
900 | 138 | 197 | 136.5 | 195
1000 | 145.5 | 208 | 145.5 | 208
1250 | 168 | 240 | 168 | 240
1500 | 187 | 267 | 187 | 267
1750 | 206 | 294 | 206 | 294
2000 | 224.5 | 321 | 224.5 | 321
2250 | 243.5 | 348 | 243.5 | 348
2500 | 262.5 | 375 | 262.5 | 375
2750 | 281.5 | 402 | 281.5 | 402
3000 | 302.5 | 432 | 302.5 | 432
4000 | 367.5 | 525 | 367.5 | 525
5000 | 415 | 593 | 415 | 593

## Code 65%
Wisconsin DSPS Conversion WSFU/GPM
Table 382.40-3, 65% Value
Water Supply Fixture Units | Flush ValveType Fixtures |  | Non-Flush Valve Type Fixtures
0.5 |  |  | 0.5 | 0.5
1 |  |  | 0.5 | 1
2 |  |  | 1.5 | 2
3 |  |  | 2 | 3
4 | 6.5 | 10 | 2.5 | 4
5 | 10 | 15 | 3 | 4.5
6 | 11.5 | 18 | 3.5 | 5
7 | 13.5 | 21 | 4 | 6
8 | 15.5 | 24 | 4 | 6.5
9 | 17 | 26 | 4.5 | 7
10 | 17.5 | 27 | 5 | 8
20 | 23 | 35 | 9 | 14
30 | 26 | 40 | 13 | 20
40 | 30 | 46 | 15.5 | 24
50 | 33 | 51 | 18 | 28
60 | 35 | 54 | 21 | 32
70 | 37.5 | 58 | 23 | 35
80 | 40.5 | 62 | 24.5 | 38
90 | 42.5 | 65 | 26.5 | 41
100 | 44 | 68 | 27.5 | 42
120 | 47.5 | 73 | 31 | 48
140 | 50.5 | 78 | 34.5 | 53
160 | 54 | 83 | 37 | 57
180 | 56.5 | 87 | 39.5 | 61
200 | 60 | 92 | 42.5 | 65
250 | 65.5 | 101 | 49 | 75
300 | 71.5 | 110 | 55.5 | 85
400 | 82 | 126 | 68.5 | 105
500 | 92.5 | 142 | 81.5 | 125
600 | 102 | 157 | 93 | 143
700 | 110.5 | 170 | 104.5 | 161
800 | 119 | 183 | 115.5 | 178
900 | 128 | 197 | 127 | 195
1000 | 135 | 208 | 135 | 208
1250 | 156 | 240 | 156 | 240
1500 | 173.5 | 267 | 173.5 | 267
1750 | 191 | 294 | 191 | 294
2000 | 208.5 | 321 | 208.5 | 321
2250 | 226 | 348 | 226 | 348
2500 | 244 | 375 | 244 | 375
2750 | 261.5 | 402 | 261.5 | 402
3000 | 281 | 432 | 281 | 432
4000 | 341.5 | 525 | 341.5 | 525
5000 | 385.5 | 593 | 385.5 | 593

## Code 60%
Wisconsin DSPS Conversion WSFU/GPM
Table 382.40-3, 60% Value
Water Supply Fixture Units | Flush ValveType Fixtures |  | Non-Flush Valve Type Fixtures
0.5 |  |  | 0.5 | 0.5
1 |  |  | 0.5 | 1
2 |  |  | 1 | 2
3 |  |  | 2 | 3
4 | 6 | 10 | 2.5 | 4
5 | 9 | 15 | 2.5 | 4.5
6 | 11 | 18 | 3 | 5
7 | 12.5 | 21 | 3.5 | 6
8 | 14.5 | 24 | 4 | 6.5
9 | 15.5 | 26 | 4 | 7
10 | 16 | 27 | 5 | 8
20 | 21 | 35 | 8.5 | 14
30 | 24 | 40 | 12 | 20
40 | 27.5 | 46 | 14.5 | 24
50 | 30.5 | 51 | 17 | 28
60 | 32.5 | 54 | 19 | 32
70 | 35 | 58 | 21 | 35
80 | 37 | 62 | 23 | 38
90 | 39 | 65 | 24.5 | 41
100 | 41 | 68 | 25 | 42
120 | 44 | 73 | 29 | 48
140 | 47 | 78 | 32 | 53
160 | 50 | 83 | 34 | 57
180 | 52 | 87 | 36.5 | 61
200 | 55 | 92 | 39 | 65
250 | 60.5 | 101 | 45 | 75
300 | 66 | 110 | 51 | 85
400 | 75.5 | 126 | 63 | 105
500 | 85 | 142 | 75 | 125
600 | 94 | 157 | 86 | 143
700 | 102 | 170 | 96.5 | 161
800 | 110 | 183 | 107 | 178
900 | 118 | 197 | 117 | 195
1000 | 125 | 208 | 125 | 208
1250 | 144 | 240 | 144 | 240
1500 | 160 | 267 | 160 | 267
1750 | 176.5 | 294 | 176.5 | 294
2000 | 192.5 | 321 | 192.5 | 321
2250 | 209 | 348 | 209 | 348
2500 | 225 | 375 | 225 | 375
2750 | 241 | 402 | 241 | 402
3000 | 259 | 432 | 259 | 432
4000 | 315 | 525 | 315 | 525
5000 | 356 | 593 | 356 | 593