## PEXa
PEXa Uponor
PSI Loss /100' | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3"
Max 10 FPS | GPM | GPM | GPM | GPM | GPM | GPM | GPM | GPM | GPM
1 | 0 | 0.5 | 2 | 4 | 7 | 10.5 | 21.5 | 34.5 | 55
2 | 0.5 | 1 | 3 | 6 | 8 | 15.5 | 31.5 | 50.5 | 80
3 | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 7 | 12.5 | 19 | 39 | 62.5 | 100
4 | 0.5 | 1.5 | 4 | 8.5 | 14.5 | 22.5 | 45.5 | 73 | 116 | 8 FPS Max
5 | 0.5 | 2 | 5 | 9.5 | 16 | 25 | 51.5 | 82.5 | 131 | Hot Water
6 | 0.5 | 2 | 5.5 | 10.5 | 18 | 28 | 57 | 91 | 141
7 | 1 | 2 | 6 | 11.5 | 19.5 | 30 | 61.5 | 99 | NP
8 | 1 | 2.5 | 6.5 | 12 | 21 | 32.5 | 65 | NP
9 | 1 | 2.5 | 6.5 | 13 | 22.5 | 34.5 | NP
10 | 1 | 2.5 | 7 | 14 | 23.5 | 36.5
11 | 1 | 3 | 7 | 14.5 | 25 | 37.5 |  |  | 112 HW
12 | 1 | 3 | 8 | 15 | 26 | NP |  | 79 HW
13 | 1.5 | 3 | 8 | 16 | NP |  | 52 HW
14 | 1.5 | 3.5 | 8.5 | 16.5 |  | 30 HW
15 | 1.5 | 3.5 | 9 | 17.5 | 21.5 HW
16 | 1.5 | 3.5 | 9 | 18
17 | 1.5 | 3.5 | 9.5 | NP
18 | 1.5 | 4 | 10
19 | 1.5 | 4 | 10
20 | 1.5 | 4 | 10.5

## S80 CPVC
S80 CPVC
PSI Loss /100' | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 6"
Max 8 FPS | GPM | GPM | GPM | GPM | GPM | GPM | GPM | GPM | GPM | GPM | GPM
1 | 0 | 1 | 2.5 | 4.5 | 10 | 15.5 | 30 | 49 | 88 | 183 | 540
2 | 0.5 | 1 | 3 | 6.5 | 14.5 | 22 | 44 | 71 | 128 | 267 | 638
3 | 0.5 | 1.5 | 4 | 8 | 18 | 27.5 | 55 | 88 | 159 | 280.5 | NP
4 | 0.5 | 2 | 5 | 9.5 | 21 | 32.5 | 64 | 102.5 | NP | NP
5 | 0.5 | 2 | 5.5 | 11 | 23.5 | 36.5 | 71.5 | NP
6 | 0.5 | 2.5 | 6 | 12 | 26 | 40.5 | NP
7 | 1 | 2.5 | 6.5 | 13 | 28.5 | 42.5
8 | 1 | 3 | 7 | 14 | 30.5 | NP
9 | 1 | 3 | 7.5 | 15 | NP
10 | 1 | 3.5 | 8 | 16
11 | 1 | 3.5 | 8.5 | 16.5
12 | 1 | 3.5 | 8.5 | 17
13 | 1.5 | 4 | 9 | NP
14 | 1.5 | 4 | 9.5
15 | 1.5 | 4 | 10
16 | 1.5 | 4.5 | NP
17 | 1.5 | 4.5
18 | 1.5 | 4.5
19 | 1.5 | 4.5
20 | 1.5 | 5

## S10 SS
S10 SS
PSI Loss /100' | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 6"
Max 8 FPS | GPM | GPM | GPM | GPM | GPM | GPM | GPM | GPM | GPM | GPM | GPM
1 | 0 | [5 empty] | 41.5 | 71 | 123 | 250 | 719
2 | 0.5 | [5 empty] | 60.5 | 102.5 | 179 | 355 | 791
3 | 0.5 | [5 empty] | 75.5 | 127.5 | 208 | NP | NP
4 | 0.5 | [5 empty] | 88 | 136 | NP
5 | 0.5 | [5 empty] | 91 | NP
6 | 0.5 | [5 empty] | NP
7 | 1
8 | 1
9 | 1
10 | 1
11 | 1
12 | 1
13 | 1.5
14 | 1.5
15 | 1.5
16 | 1.5
17 | 1.5
18 | 1.5
19 | 1.5
20 | 1.5

## S40 SS
S40 SS
PSI Loss /100' | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" | 6"
Max 8 FPS | GPM | GPM | GPM | GPM | GPM | GPM | GPM | GPM | GPM | GPM | GPM
1 | 0 | 1.5 | 3 | 6 | 12.5 | 19 | 37 | 59 | 105 | 183 | 540
2 | 0.5 | 2 | 4.5 | 9 | 18.5 | 28 | 54 | 86 | 153 | 267 | 638
3 | 0.5 | 2.5 | 6 | 11 | 23 | 35 | 67 | 107 | 184 | 280.5 | NP
4 | 0.5 | 3 | 7 | 13 | 27 | 40.5 | 78 | 119 | NP | NP
5 | 0.5 | 3 | 7.5 | 14.5 | 30.5 | 46 | 83.5 | NP
6 | 0.5 | 4 | 8.5 | 16 | 33.5 | 50.5 | NP
7 | 1 | 4.5 | 9 | 17.5 | 36.5 | NP
8 | 1 | 4.5 | 10 | 19 | 37
9 | 1 | 5 | 10.5 | 21 | NP
10 | 1 | 5 | 11 | 21.5
11 | 1 | 5.5 | 12 | NP
12 | 1 | 6 | 12.5
13 | 1.5 | 6 | 13
14 | 1.5 | 6.5 | NP
15 | 1.5 | 6.5
16 | 1.5 | 7
17 | 1.5 | 7
18 | 1.5 | 7.5
19 | 1.5 | NP
20 | 1.5

## L Copper
L Copper
PSI Loss /100' | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4"
Max 8 FPS | GPM | GPM | GPM | GPM | GPM | GPM | GPM | GPM | GPM | GPM
1 |  | 0.5 | 2.5 | 5 | 8.5 | 14 | 29 | 51 | 82 | 172
2 |  | 1 | 3.5 | 7 | 12.5 | 20 | 42 | 74.5 | 119 | 250
3 |  | 1.5 | 4.5 | 9 | 16 | 25 | 52.5 | 93 | 148 | 298.5
4 |  | 2 | 5 | 10.5 | 18.5 | 29.5 | 61.5 | 108 | 170 | NP
5 |  | 2 | 6 | 12 | 21 | 33.5 | 69 | 119 | NP
6 |  | 2.5 | 6.5 | 13 | 23 | 36.5 | 76 | NP
7 |  | 2.5 | 7 | 14.5 | 25 | 40 | 77
8 |  | 2.5 | 7.5 | 15.5 | 27 | 43 | NP
9 |  | 3 | 8 | 16.5 | 29 | 44.5
10 |  | 3 | 8.5 | 17.5 | 30.5 | NP
11 |  | 3.5 | 9 | 18.5 | 31
12 |  | 3.5 | 9.5 | 19.5 | NP
13 |  | 3.5 | 10 | 20
14 |  | 4 | 10.5 | 20.5
15 |  | 4 | 10.5 | NP
16 |  | 4 | 11
17 |  | 4 | 11.5
18 |  | 4.5 | 12
19 |  | 4.5 | NP
20 |  | 4.5